Załącznik nr 6

Postępowanie nr PM.02/21

Przedmiot zamówienia - Pakiet 1

Przedmiotem zamówienia jest monitorowanie znajdującego się w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, ul. Mikołowska 26 w Katowicach lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną).

W ramach Wykonywania zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Dostarczenia i montażu urządzenia transmisji alarmów pożarowych o parametrach wystarczających do podłączenia:

- 496 szt. czujników dymu,

- 3 szt. czujników temperatury,

- 4 szt. czujników liniowych,

- 71 szt. ROP-ów,

- 42 szt. sygnalizatorów optyczno  – akustycznych,

- ok 94 wysterowań

- Podłączenia lokalnego systemu sygnalizacji pożaru do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w KM PSP (łącznie z konfiguracją systemu oraz sprawdzeniem transmisji).

- Udziału w przygotowaniu dokumentacji oraz prowadzenie procedury w zakresie uzgodnienia sposobu połączenia lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej 
z właściwą miejską komendą straży pożarnej.

- Podłączenia lokalnego systemu sygnalizacji pożaru do Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych i Centrum Monitorowania Operatora Systemu.

- Całodobowego monitoringu dwoma niezależnymi torami transmisji: drogą radiową oraz telefoniczną.

- Świadczenia usług serwisowych i konserwacyjnych systemu monitoringu pożarowego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.

- Przygotowania raportów dotyczących zarejestrowanych przez Centrum Monitorowania Operatora Systemu sygnałów alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych za dowolny okres, wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia alarmu/sygnału Wykonawca zobowiązuje się do:

  - w przypadku alarmu pożarowego II stopnia – przyjęcia przez automatyczne urządzenie transmisji alarmów zwanym dalej UTA i bezzwłocznego przekazania właściwej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwanej dalej PSP alarmu pożarowego II stopnia,

  - w przypadku sygnałów uszkodzenia centrali sygnalizacji pożaru zwanej dalej CSP, zaniku zasilania 230V UTA, sabotażu obudowy UTA, przerwania lub zwarcia połączenia pomiędzy UTA a CSP – przyjmowania, rejestrowania oraz telefonicznego powiadomienia osób wskazanych po stronie Zamawiającego.

- Udostępnienia sygnałów wyjściowych z UTA (styki bezpotencjałowe), celem przekazania do CSP następujących sygnałów:

  - sygnał uszkodzenia z UTA,

  - sygnał potwierdzenia odbioru alarmu pożarowego II stopnia.

Czas trwania umowy od 01.05.2021r - 30.03.2024.

Oferta powinna zawierać pełną nazwę firmy lub nazwisko i imię, adres oferenta, nr telefonu, odręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, kserokopię uprawnień do wykonywania w/w usługi.